xxxxxxx风电场

风力发电机组发电机绝缘、直流电阻检测报告

| 报告编号 | DBRZ-RP-xxxxxx-01 |
| --- | --- |
| 合同编号 | DBRZ-TK-xxxxxx-01 |

江苏地标检测认证技术有限公司

2026年08月xx日

| 检测依据： | GB/T 1032-2023《三相异步电动机试验方法》 |
| --- | --- |
| 检测时间： |  |
| 检测地点： |  |
| 生产单位： |  |
| 委托单位： |  |
| 检测单位： | 江苏地标检测认证技术有限公司 地址：江苏省苏州市相城区元和街道平康路7号河海大学苏州研究院实验基地一层103室、二层221室 |
| 编 写： |  |
| 审 核： |  |
| 批 准： |  |
| 检测单位 （盖章）： | 江苏地标检测认证技术有限公司 |
| 日 期： |  |
| 声 明 - 本报告未加盖“江苏地标检测认证技术有限公司检验检测专用章”无效。 - 本报告无编写、审核、批准人签字无效。 - 本报告涂改、缺页无效。部分摘录、复制使用，未经江苏地标检测认证技术有限公司书面确认无效。 - 本报告仅对受检机组检测时的状态负责。 - 本报告中【发电机绝缘、直流电阻检查】检测项目本机构已取得检验检测机构资质认定（CMA），报告整体具备社会证明作用，可用于行政许可、招投标、竣工验收、仲裁判定等场景。. |

目  录

1	项目概述	1

2	检测依据	1

3	测试信息	1

4	检测方法	1

4.1	发电机绝缘测量	1

4.2	发电机直流电阻测试	2

5	检测结果	2

5.1	发电机绝缘测量	2

5.2	发电机直流电阻测试	6

6	检测结论	7

7	设备清单	8

- 项目概述

受xxxxx有限公司委托，江苏地标检测认证技术有限公司对位于xxxxxxxxxxx风电场1台xxxxxxx型风力发电机组的发电机开展专项检测工作，确保风力发电机组健康稳定运行。

- 检测依据

GB/T 1032-2023《三相异步电动机试验方法》。

- 测试信息

本次被检查风力发电机组相关信息见表3-1。

3-1 被检查风力发电机相关信息表

| 机组型号 |  |
| --- | --- |
| 叶轮直径 |  |
| 轮毂高度 |  |
| 额定功率 |  |
| 机组制造商 |  |
| 检查数量 |  |

- 检测方法

- 发电机绝缘测量

测量绕组绝缘电阻时，如各相绕组的始末端均引出，则应分别测量各绕组对机壳及绕组相互间的绝缘电阻，不参加试验的其他绕组和埋置检温计等元件应与铁心或机壳作电气连接，机壳应接地。如三相绕组已在电动机内部连接仅引出三个出线端时，则测量所有连在一起的绕组对机壳的绝缘电阻。对于绕线转子电动机应分别测量定子绕组和转子绕组的绝缘电阻。

测量时，应在试验电压施加1min后读取数据，并记录绕组温度。若测量吸收比IR/IRs则应测取施加规定电压后15s和60s时的绝缘电阻值。若测量极化指数IR/IR；则应测取施加规定电压后1min和10min时的绝缘电阻值。绝缘电阻测量结束后，每个回路应对地放电。

- 发电机直流电阻测试

当采用自动检测装置或数字式微欧计等仪表测量绕组端电阻时，通过被测绕组的试验电流应不超过其正常运行时电流的10%，通电时间不应超过1min。若电阻小于0.010，则通过被测绕组的电流不宜太小。

- 检测结果

- 发电机绝缘测量

| 检测部位 | 机组号 | 检测项 | 检测结果 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

具体检测结果如下：

| 检测部位 | 检测项目 | 检测项 | 检测图片 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 发电机直流电阻测试

| 检测部位 | 检测项目 | 检测项 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |

具体检测结果如下：

| 检测部位 | 检测项目 | 检测项 | 检测图片 |  |  | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 检测结论

经现场测试63台机组发电机定子绝缘电阻、直流电阻检测结果均合格。

建议：

1）定期检测

定子绝缘电阻检测：每年1次，重点检测定子侧U1/V1/W1—PE及U2/V2/W2—PE回路，记录 15s 和 60s 绝缘值及吸收比。

直流电阻检测：每年1次，覆盖定子侧U1-V1/U1-W1/V1-W1及U2-V2/U2-W2/V2-W2回路，跟踪电阻偏差变化趋势。

重点关注异常趋势：

若绝缘电阻吸收比接近1.3临界值，需排查受潮、绕组老化等问题。

若直流电阻偏差值增长超1.0%，检查接线端子松动、接触面氧化等情况，及时处理避免发热隐患。

2）强化发电机运行环境

定期检查发电机开关柜温湿度监测模块，防止凝露影响绝缘性能。

密封开关柜门密封条，清理通风滤网（每季度1次），避免粉尘、水汽进入导致绕组或接线端子污染。

每季度检查发电机接线端子紧固性，对松动端子重新紧固并涂抹导电膏，防止接触电阻增大。

定期清理绕组表面粉尘，若发现绕组绝缘层有破损、变色，及时修补或更换，避免绝缘击穿。

定期检查发电机冷却系统风扇运行状态、散热通道通畅性，避免过热导致绝缘老化。

防雷与接地：每年核查发电机接地回路连续性，确保接地电阻符合规范，避免雷击损坏绝缘。

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 型号 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻测试仪 | DBRZ-EQ-094 | 1508 | 2027年01月04日 |
| 2 | 直流低电阻测试仪 | DBRZ-EQ-096 | 6310B | 2027年01月04日 |

——————